1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Курск, ул. Павлуновского, д.71А | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.4. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери, перемычки. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал. |  |  | ##### 11 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.1. | ##### Теплогазоснабжение. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.2. | ##### Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.3. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 14 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 16 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников. |  |  | ##### 17 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту. |  |  | ##### 18 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Г. Планы этажей из технического паспорта. |  |  |  |

Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Курск, ул. Павлуновского, д.71А | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-026/2015-АС.17 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ПСД-026/2015-ЭМ.17 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 3. Проект водоснабжения и канализации. ПСД-026/2015-ВК.17 |  |  |  |

2. Список авторского коллектива.

Гл. инженер проекта                                                 Калуцких В. В.

Начальник архитектурно –

строительного отдела                                                Кузнецов Е. В.

Рук. группы АС                                                          Лунев В.А.

Начальник отдела ВК                                                Сафронова В. В.

Начальник отдела ОВ                                                Пономарев  В.А.

3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2 к договору № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.).

Обследование здания расположенного по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Павлуновского, 71А, и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО НПСФ «Бекар» 26 апреля 2016г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование строительных конструкций (цокольной части фундамента, стен, межэтажных плит перекрытия (покрытия) не скрытых отделкой, крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания, состояния кирпичной кладки цоколя;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | 1958 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Длина здания 15,57 метра, ширина 10,88 метра. Высота помещений 2,7 метра. Высота здания 7,0 |
| 4. | Фундаменты | Ленточный бутовый. Шурфирование не производилось. |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510мм. Плиты перекрытия (покрытия) – деревянные. |
| 6. | Перемычки над окнами и дверными проемами. | Сборные железобетонные. |
| 7. | Крыша | Стропильная система – деревянная. Крыша – четырехскатная с наружным организованным водостоком. Кровля – шифер/металлическая. |
| 8. | Лестницы | Деревянные |
| 9. | Отмостка, крыльца, козырьки, балконы | Отмостка асфальтовая. Крыльца бетонные. Козырьки над входами и балконы сборные железобетонные. |
| 10. | Окна, двери в общих помещениях | Деревянные. |
| 11. | Внутренняя отделка общих помещений | Штукатурка. |
| 12. | Теплоснабжение | Поквартирное |
| 13. | Холодное водоснабжение | Централизованное. |
| 14. | Горячее водоснабжение | Отсутствует. |
| 15. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован. |
| 16. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Централизованное. |
| 17. | Лифтовое оборудование/подъемники | Отсутствует. |

Объект обследования представляет собой двухэтажный одноподъездный многоквартирный жилой дом. Форма здания прямоугольная с размерами в плане 15,57х10,88 метра. Планы этажей представлены в Приложении Г.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними стенами, связанными с междуэтажными перекрытиями.

7. Результаты обследования.

7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

7.1.2. Стены.

При обследовании несущих стен здания было установлено: наружные и внутренние стены выше отметки 0,000 выполнены из керамического (рядового) кирпича. Общая толщина наружной стены 510 мм, толщина внутренних несущих стен 380 мм.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- увлажнение наружной кирпичной стены здания;

- трещины в наружных стенах с шириной раскрытия менее 2 мм и глубиной до 1/3 толщины стены на площади до 10%.

- трещины во внутренних стенах здания (лестничные клетки) с шириной раскрытия более 25 мм и глубиной на всю толщину стены (см. приложение В, фото № 5);

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 30%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) деревянные, оштукатуренные по дранке. Межбалочное пространство заполнено утеплителем (шлаком).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания были выявлены следующие дефекты:

- следы протечек на потолке;

- усадочные трещины в штукатурке, отпадение и отслоение штукатурки;

- перенасыщение засыпки влагой;

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 27 составляет 30%. Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции

7.1.4. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: стропильная система крыши деревянная (из обрезных досок). Мауэрлат брус Ø160мм. Стропильные ноги брус Ø180мм, шаг 1200мм. Лежни брус Ø180мм Подкосы брус Ø180мм. Обрешетка брус 50х50мм, шаг 350 мм. Затяжки из доски 50х200. Кровля из асбестоцементных листов.

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты (см. приложение В фото № 7,8):

- поражение гнилью и жучком мауэрлата, стропил и обрешетки на площади до 50%;

- ослабление соединений;

- повреждение деталей слуховых окон;

- прогибы некоторых стропильных ног;

- значительная коррозия водосливной системы;

- протечки и просветы кровли на площади до 10%;

- ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки;

Физический износ крыши согласно ВСН 53-86(р), табл. 38 составляет 60%. Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 44 составляет 65%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2. Прочие конструкции и элементы.

7.2.1. Окна, двери, перемычки.

При обследовании окон, дверей и перемычек здания было установлено: окна, двери тамбуров- деревянные, входные двери – деревянные, перемычки – сборные железобетонные.

При обследовании окон здания были выявлены следующие дефекты:

- оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах;

- трещины стекол, повреждения отливов;

- отсутствие замазки, частичное отсутствие штапиков;

- коробка и переплёты поражены гнилью.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полотна осели, дверные коробки перекошены, наличники повреждены, приборы неисправны.

Физический износ оконных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 55 составляет 65%. Физический износ дверных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 57, 58 составляет 45%. Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка асфальтовая, шириной 700мм, по всему периметру здания (см. приложение В фото №5).

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- поперечные трещины на площади до 30%;

- стирания и выщелачивания отмостки на площади до 20%;

- отход отмостки от здания;

Физический износ отмостки составляет 70%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании козырьков здания над входами и балконных плит было установлено: конструкция козырька сборная железобетонная козырьковая плита, конструкция балкона сборная железобетонная балконная плита.

При обследовании козырьков и балконов здания были выявлены следующие дефекты:

- трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры(см. приложение В фото № 6);

Физический износ козырьков составляет 55%. Техническое состояние козырьков и балконных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании крылец здания было установлено: крыльца бетонные.

При обследовании крылец были выявлены следующие дефекты:

- трещины и отслоения бетона, выбоины, стирания и выщелачивания поверхности на площади до 50%;

Физический износ крылец составляет 75%. Техническое состояние крылец обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

7.3. Инженерные системы.

7.3.1. Теплоснабжение.

В обследуемом здании выполнена поквартирная система отопления.

7.3.2. Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение.

При обследовании здания было установлено, что здание многоквартирного жилого дома оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен от существующей водопроводной сети и замене не подлежит (согласно ТЗ). Ввод  водопровода в здание жилого дома необорудован общим  узлом учёта расхода холодной воды. Приборы учета в осмотренных квартирах установлены. Существующие магистральные сети холодного водоснабжения под полом 1-го этажа выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Отсутствие теплоизоляции – более 20%. Стояки холодного и горячего водоснабжения выполнены из  стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.  Период эксплуатации данных труб составляет более 30 лет, поэтому при обследовании выявлено наличие коррозии труб более 70%, отсутствие покрытия масляной краской - более 80%, отсутствие теплоизоляции – более 70%. Обнаруженные дефекты являются значительными (более 65% по ВСН 53-86(р) табл.67). Общедомовые трубопроводы стояков системы холодного водоснабжения подлежат 100%  замене (смотри приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.17).

Здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Отведение стоков выполнено в существующую сеть хоз.-бытовой канализации.

Существующая разводка сети хоз.-бытовой канализации под полом 1-го этажа, а также стояки выполнены из полипропиленовых труб. Общедомовые трубопроводы не подлежат замене.

7.3.3. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии: соединения проводов выполнены без устройств защиты, отсутствуют устройства защиты из-за физического износа и отсутствия креплений для них, присоединения отходящих линий выполнены без гарантированного контакта в точке присоединения из-за физического износа силовых шин ВРУ. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия, металл имеет следы коррозии

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети выполнены алюминиевыми проводами, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Физически из-за старения изоляция проводов осыпается, соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Стальные трубы силовых сетей, металлические ответвительные коробки имеют сквозную коррозию, отдельные участки стальных труб сгнили на 100%.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Основная (ОСУП) и дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ, ОСУП и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ОСУП и ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено-работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние козырьков и балконных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние крылец обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние системы холодного водоснабжения в обследуемом здании  с учётом обнаруженных дефектов оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100 % замены трубопроводов.

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу: Курская обл., г. Курск, ул. Обоянская, д.44, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия, в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Предотвратить увлажнение наружных кирпичных стен здания. Произвести ремонт стен, подмазать швы и трещины, очистить и окрасить фасад.

- Установить наблюдение за обнаруженными трещинами внутренних стен путем постановки маячков. На трещинах установить гипсовые или цементные маяки и организовать наблюдение с регистрацией результатов в определенные промежутки времени в специальном журнале. Размеры маяков: длина 250¸300 мм, ширина 70¸100 мм, толщина 20¸30 мм. Маяки устанавливаются поперек трещин в местах их наибольшего развития и надежно закрепляются на несущей части стен по обеим сторонам трещин. Маяки ставят в очищенных от штукатурки местах, позволяющих вести ежедневные наблюдения. Каждому маяку присваивают номер и указывают дату его установки. Если в течение срока наблюдения на маяке не появится трещина, значит, неравномерная осадка стен и образование в них трещин прекратились и трещину после расчистки можно заделать раствором. Если маяки разрушаются, значит деформация стен продолжается. В этом случае журнал с результатами наблюдений направить на изучение для принятия решения.Произвести смену мауэрлата, а так же части стропильных ног и обрешетки. Произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов крыши. Заменить слуховые окна. Произвести выправку конструкций и крепление врубок и стяжек. Выполнить слой гидроизоляции под асбестоцементными листами, произвести замену кровельных листов. Выполнить утепление пола чердака.

- Произвести замену оконных переплетов. Произвести замену дверей.

- Произвести полную замену отмостки на асфальтовую. Произвести ремонт или замену козырьков над входами в здание. Выполнить новые крыльца входов в подъезды здания.

- Выполнить покрытие изоляцией и замену общедомовых трубопроводов систем холодного водоснабжения (см. приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.17).

- Выполнить 100% замену ВРУ, этажных щитов и сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (смотри приложение 2: ПСД-025/2015-ЭМ.17).

10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

11. Приложения к тексту.