- 1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Фатежский р-н, г. Фатеж , ул. Урицкого, д.27. | ##### ШИФР: ##### ПСД-049/2016-ОБ.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.4. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери, перемычки. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки. |  |  | ##### 11 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.1. | ##### Теплоснабжение. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.2. | ##### Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.3. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 14 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 15 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 16 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников. |  |  | ##### 17 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту. |  |  | ##### 18 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Г. Планы этажей из технического паспорта. |  |  |  |

- Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Фатежский р-н, г. Фатеж , ул. Урицкого, д.27. | ##### ШИФР: ##### ПСД-049/2016-ОБ.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-049/2016-АС.88 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ПСД-049/2016-ЭС.88 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 3. Проект отопления и вентиляции. ПСД-049/2016-ОВ.88 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 4. Проект водоснабжения и канализации. ПСД-049/2016-ВК.88 |  |  |  |

- 2. Список авторского коллектива.

- Гл. инженер проекта: Сибагатулин Родион Магнавиевич

- Директор: Гридасов Сергей Иванович

- Инженер-проектировщик раздела АС: Быканова Ольга Сергеевна

- Инженер-проектировщик раздела ВК: Кулькова Ирина Николаевна

- Инженер-проектировщик раздела ОВ: Первышина Ольга Николаевна

- Инженер-проектировщик раздела ЭС: Леонидова Елена Владимировна

- 3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-049/2016 от 03.08.2016г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2 к договору № ПСД-049/2016 от 03.08.2016г.).

Обследование здания расположенного по адресу: Курская обл., Фатежский р-н, г. Фатеж, ул. Обоянская, д.10, и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО «ТЕХСТРОЙНАДЗОР» 28-30 апрель 2017г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

- 4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование строительных конструкций (цокольной части фундамента, стен, межэтажных плит перекрытия (покрытия) не скрытых отделкой, крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания, состояния кирпичной кладки цоколя;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

- 5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

- 6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | До 1917 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Длина здания 23,1 метра, ширина 16,84 метра. Высота помещений 3,3 метра- 1 этаж, 3,4 метра – 2 этаж, 2,05 метра – подвал |
| 4. | Фундаменты | Ленточный, бутовый. Шурфирование не производилось. |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из керамического к-ча толщиной 640мм. Фасады оштукатурены. Плиты перекрытия (покрытия) – деревянные, перекрытие подвальное - железобетонное |
| 6. | Перемычки над окнами и дверными проемами. |  |
| 7. | Крыша | Стропильная система – деревянная. Крыша – скатная, сложной формы, с наружным неорганизованным водостоком. Кровля – шифер. |
| 8. | Лестницы | Деревянные |
| 9. | Отмостка, крыльца | Отмостка бетонная. Входные площадки бетонные. Козырьки металлические. |
| 10. | Окна, двери в общих помещениях | Окна – пластиковые, двери - металлические |
| 11. | Внутренняя отделка общих помещений | Оштукатурено |
| 12. | Теплоснабжение | Автономное от котла |
| 13. | Холодное водоснабжение | Автономное |
| 14. | Горячее водоснабжение | Газовые колонки |
| 15. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован. |
| 16. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Централизованное. |
| 17. | Лифтовое оборудование/подъемники | Отсутствует. |

Объект обследования представляет собой двух этажный одно подъездный многоквартирный жилой дом. Форма здания прямоугольная с размерами в плане: длина здания 23,1, ширина 16,84 метра. Планы этажей представлены в Приложении Г.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наружными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

- 7. Результаты обследования.

- 7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

- 7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

- 7.1.2. Стены.

При обследовании несущих стен здания было установлено: стены цоколя выполнены из керамического (рядового) кирпича толщиной 640мм, наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из керамического (рядового) кирпича толщиной 640мм. Фасады здания оштукатурены. Толщина внутренних несущих стен 640 мм. Внутренние несущие стены выполнены из керамического (рядового) кирпича.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- увлажнение наружной кирпичной стены здания,

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 40%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) деревянные, оштукатуренные по дранке. Межбалочное пространство заполнено утеплителем (шлаком).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания были выявлены следующие дефекты:

- следы протечек на потолке;

- усадочные трещины в штукатурке, отпадение и отслоение штукатурки;

- перенасыщение засыпки влагой;

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 27 составляет 30%. Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.1.4. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: стропильная система крыши деревянная (из бревен). Мауэрлат бревно ø140мм. Стропильные ноги из бревен ø200мм, шаг 1300мм. Стойки бревно ø180мм, прогоны брус 200х200мм, лежни бревно ø200мм. Обрешетка доска 25х100мм, 25х120мм, 25х150мм, шаг 200 мм. Затяжки из доски 50х120. Кровля из асбесто-цементных листов.

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты:

- поражение гнилью и жучком мауэрлата, стропил и обрешетки на площади до 50%

- ослабление соединений

- повреждение деталей слуховых окон;

- прогибы некоторых стропильных ног;

- протечки и просветы кровли на площади до 10%;

- отсутствие снегозадерживающих устройств.

- ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки;

- отсутствие коньковой балки;

- отсутствие центрального леженя.

Физический износ крыши согласно ВСН 53-86(р), табл. 38 составляет 65%. Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 44 составляет 70%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.2. Прочие конструкции и элементы.

- 7.2.1. Окна, двери, перемычки.

При обследовании окон, дверей и перемычек здания было установлено: окна - пластиковые, входная дверь в подъезд – металлическая, в подвал – деревянная.

При обследовании окон здания было выявлено, что окна не соответствуют ГОСТ 30971-2012. Отсутствует изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ). Присутствуют следы увлажнения откосов.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полотна осели, дверные коробки перекошены, наличники повреждены, приборы неисправны, поражение коррозией.

Физический износ дверных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 57, 58 составляет 63%. Техническое состояние дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка бетонная, шириной 500- 700мм, по всему периметру здания.

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- поперечные трещины на площади до 60%

- стирания и выщелачивания отмостки на площади до 40%

- отход отмостки от здания;

- в конструкции отмостки отсутствует гидроизоляция.

- отсутствуют деформационные швы

- отсутствие гидроизоляции примыкания к зданию.

Физический износ отмостки составляет 75%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании козырька здания над входом было установлено: козырек металлический над главным входом.

При обследовании входа в здание было установлено: входная площадка бетонная.

При обследовании площадок были выявлены следующие дефекты:

- трещины и отслоения бетона, выбоины, стирания и выщелачивания поверхности на площади до 60%;

Физический износ площадок составляет 70%. Техническое состояние площадок обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании входов в подвал здания было установлено: вход в подвал здания осуществляется по обособленной лестнице.

При обследовании входа в подвал здания были выявлены следующие дефекты:

- отсутствие козырька над входом;

- отсутствие входной площадки перед входом;

- разрушение и стирание ступеней лестницы.

Физический износ входов в подвал здания составляет 55%. Техническое состояние входов в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

- 7.3. Инженерные системы.

- 7.3.1. Теплоснабжение.

Индивидуальное отопление.

- 7.3.2. Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение.

При обследовании здания было установлено, что здание многоквартирного жилого дома оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен от существующей водопроводной сети и замене не подлежит (согласно ТЗ). Ввод водопровода в здание жилого дома оборудован узлом учёта холодной воды. Существующие магистральные сети и стояки холодного водоснабжения выполнены из труб ПВХ. В связи с жалобами жильцов на слабый напор в сети холодного водопровода рекомендуется замена трубопровода с увеличением условного прохода. Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-049/2016-ВК.88).

Здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Отведение стоков выполнено в существующую сеть хоз.-бытовой канализации.

Существующая разводка сети хоз.-бытовой канализации по подвалу и в полу, а также стояки выполнены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98  труб ПВХ. В ходе обследования выявлены значительные дефекты труб (более 70% По ВСН 53-86(р) табл.68): отсутствие целостности – более 10%, наличие коррозии – более 50%. Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-049/2016-ВК.88).

- 7.3.3. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия.

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети частично выполнены алюминиевыми проводами, частично заменены на мндные, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Трубы силовых сетей, ответвительные коробки имеют механические повреждения.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

- 8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено-работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние межэтажных перекрытий и покрытие обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние козырьков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние площадки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние входа в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению и замене конструкций. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние системы отопления в обследуемом здании с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100 % замены трубопроводов подающих, сборных магистралей, стояков и отопительных приборов в местах общего пользования.

Техническое состояние системы холодного водоснабжения и канализации в обследуемом здании оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100 % замены трубопроводов.

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

- 9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу:Курская обл., Фатежский р-н, г. Фатеж , ул. Урицкого, д.27, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия, в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Предотвратить увлажнение наружных кирпичных стен здания.

- Произвести смену негодной обмазки и засыпки. Выполнить досыпку утеплителя. Произвести очистку и антисептирование древесины перекрытий (покрытий) в местах повреждения.

- Произвести смену мауэрлата, а так же части стропильных ног и обрешетки. Произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов крыши. Заменить слуховые окна. Произвести выправку конструкций и крепление врубок и стяжек. Выполнить слой гидроизоляции под асбестоцементными листами, произвести замену кровельных листов. Выполнить утепление пола чердака. Выполнить устройство снегозадерживающих устройств.

- Произвести замену оконных переплетов. Произвести замену дверей.

- Произвести полную замену отмостки на бетонную. Произвести ремонт или замену козырьков над входами в здание.

- Выполнить покрытие изоляцией и замену общедомовых трубопроводов систем холодного водоснабжения; выполнить 100% замену хоз.-бытового водоотведения (см. приложение 4: ПСД-049/2016-ВК.88).

- Выполнить 100% замену сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (Смотри приложение 2: ПСД-049/2016-ЭС.88).

- 10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

- 11. Приложения к тексту.