Составлено по результату визуального обследования состояния  общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Курская область, Поныровский р-н, пос.Поныри ул. Октябрьская, д. 107

**Сводная форма результатов осмотра объектов общего имущества в многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование объекта общего имущества | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Потребность в ремонте, замене, текущем ремонте,  обслуживании |
| Конструкции здания | | | |
|  | Фундаменты, цоколь | Выявлены трещины усадочного характера, повреждения штукатурного слоя цоколя и кирпичной кладки | От удовлетворительного до неудовлетворительное |
|  | Отмостка | Выявлено стирания и выщелачивания отмостки | Неудовлетворительное |
|  | Фасад здания | Рассохшиеся и покоробившиеся доски, нарушение стыков в отдельных местах | От удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Перекрытие | Следы протечек, усадочные трещины в швах. | Неудовлетворительное |
|  | Стропильная система здания | Следы протечек, гниль, отдельные прогоны прогнулись, трещины в стойках. | От удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Обрешетка | Обрешетка имеет удовлетворительное состояние | Удовлетворительное |
|  | Кровля | Гидроизоляция из рубероида отсутствует. Шифер имеет трещины, сколы. Ограждение кровли отсутствует. Снегоудержатели отсутствуют. | Необходима замена |
|  | Водосточная система кровли | Отсутствует | - |
|  | Лестницы | Ступени лестниц деревянные | От удовлетворительного до неудовлетворительного |
|  | Окна | Окна в МОП из ПВХ | Хорошее |
|  | Двери | Двери без повреждений | Удовлетворительное |
|  | Козырьки | Повреждения торцов и следы протечек ,коррозия металлических конструкций | Неудовлетворительное |
|  | Подвал здания | - | - |
| **Внутридомовые инженерные системы** | | | |
|  | Теплоснабжение; | Общедомовые трубы повреждены, местами присутствуют вздутия и отсутствует теплоизоляционное покрытие. | Необходима замена. |
|  | Холодное водоснабжение; | Общедомовые трубы подвержены коррозии, отсутствует антикоррозийное покрытие. | Необходима замена |
|  | Горячее водоснабжение; | Общедомовые трубы подвержены коррозии, несохранена 100% целостность трубопроводов | Необходима замена |
|  | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов; | Общедомовые сети электроснабжения (от вводного устройства до распределительных щитов) находятся в неудовлетворительном состоянии. Сети выполнены из алюминия. Изоляция разрушается (возраст). Соединения выполнены с нарушением норм. | Необходима замена |
|  | Водоотведение, в том числе выгребные ямы; | Общедомовые трубы подвержены коррозии, несохранена 100% целостность трубопроводов | Необходима замена |

|  |  |
| --- | --- |
| Необходима замена | Ремонт невозможен или представляется нецелесообразным по технико-экономическим причинам |
| Неудовлетворительное | Необходим значительный ремонт |
| Удовлетворительное | Необходим ремонт |
| Хорошее | Необходимы профилактические работы |
| Отличное | Новое или не требующее ремонта оборудование, элемент здания |