1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Парковая, д.8 | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.1.4. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал. |  |  | ##### 11 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.1. | ##### Теплоснабжение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.2. | ##### Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение. |  |  | ##### 14 |
| ##### 7.3.3. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 15 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 16 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 17 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников. |  |  | ##### 19 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту. |  |  | ##### 20 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Г. Планы этажей из технического паспорта. |  |  |  |

Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Парковая, д.8 | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-026/2015-АС.74 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ##### ПСД-026/2015-ЭМ.74 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 3. Проект отопления и вентиляции. ПСД-026/2015-ОВ.74 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 4. Проект водоснабжения и канализации. ПСД-026/2015-ВК.74 |  |  |  |

2. Список авторского коллектива.

Гл. инженер проекта                                                 Калуцких В. В.

Начальник архитектурно –

строительного отдела                                                Кузнецов Е. В.

Ведущий инженер                                                      Золозова О.И.

Начальник отдела ВК                                                Сафронова В. В.

Инженер-проектировщик ВК                                   Бынева В. П.

Начальник отдела ОВ                                                Пономарев В. А.

3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2 к договору                       № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.).

Обследование здания расположенного по адресу Курская область,                г. Курск, ул. Парковая, д.8 и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО НПСФ «Бекар» 17 марта 2016г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование строительных конструкций (цокольной части здания, стен, межэтажных плит перекрытия (покрытия) не скрытых отделкой, крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | 1960 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Здание прямоугольное с размерами в плане: Длина здания 34,75 метра, ширина 12,63 метра. Высота помещений 2,70 метра. Высота здания 13,00 м |
| 4. | Фундаменты | Шурфирование не производилось. |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из рядового керамического кирпича. Толщина 510мм. |
| 6. | Перегородки | Кирпичные |
| 7. | Перекрытия (покрытие) | Сборные железобетонные. |
| 9. | Перемычки над окнами и дверными проемами | Сборные железобетонные, по фасаду - металлический уголок |
| 10. | Лестницы | Железобетонные. |
| 11. | Крыша | Стропильная система – деревянная. Крыша – четырехскатная, с организованным водостоком. Кровля – шифер. |
| 12. | Отмостка, крыльца | Отмостка асфальтовая. Крыльца бетонные, закатаны асфальтом. Козырьки над входами из листов волнистого шифера по металлическим конструкциям |
| 13. | Окна, двери в общих помещениях | Окна деревянные. Двери входные металлические |
| 14. | Внутренняя отделка общих помещений | Штукатурка. Побелка стен и потолков. Окраска панелей |
| 15. | Теплоснабжение | Централизованное. |
| 16. | Холодное водоснабжение | Централизованное. |
| 17. | Горячее водоснабжение | Поквартирное. |
| 18. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован. |
| 19. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Централизованное. |
| 20. | Лифтовое оборудование/подъемники | Отсутствует. |

Объект обследования представляет собой четырех этажный двух подъездный многоквартирный жилой дом. Форма здания прямоугольная с размерами в плане: длина 37,75 метра, ширина 12,63 метра. Планы этажей представлены в Приложении Г.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены (наружные и внутренние). Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наружными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

7. Результаты обследования.

7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

7.1.2. Стены.

Стены подала кирпичные толщиной 510мм. Высота подвала 2,150.

Цоколь оштукатурен и окрашен.

Наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- следы замачивания цоколя (см. приложение В, фото № 1, 2, 4, 6, 9, 10);

- сколы и трещины штукатурки цоколя наружных стен с шириной раскрытия более 2 мм на площади до 40% (см. приложение В, фото № 5, 6, 9, 10);

- выветривание раствора из швов кладки (см. приложение В,                                      фото № 3, 6, 11);

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 20%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по      ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по               ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) сборные железобетонные.

При обследовании перекрытия (покрытия) здания были выявлены следующие дефекты:

- следы протечек на потолке(см. приложение В, фото № 7);

- трещины в швах между плитами с шириной раскрытия до 2 мм;

- трещины, сколы бетона, карнизных плит (см. приложение В, фото № 3);

Физический износ панелей перекрытия и покрытия согласно ВСН 53-86(р), табл. 30 составляет 10%. Физический износ карнизных панелей согласно        ВСН 53-86(р), табл. 20 составляет до 40%. Техническое состояние перекрытий и покрытия, карнизных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.4. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: стропильная система кровли деревянная (кругляк). Мауэрлат Ø 170мм. Стропильные ноги Ø150мм, шаг 1000 - 1200мм. Прогоны, лежни Ø 150мм. Подкосы  Ø150мм. Обрешетка доска 150х25мм, шаг 350 мм. Кровля из асбестоцементных листов.

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты:

- повреждение отливов кровли (см. приложение В, фото № 3);

- поражение гнилью и жучком мауэрлата, стропил и обрешетки на площади до 50% (см. приложение В, фото № 12-14);

- ослабление соединений;

- повреждение деталей слуховых окон;

- ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки;

Физический износ крыши согласно ВСН 53-86(р), табл. 38 составляет 60%. Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 44 составляет 65%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению и замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2. Прочие конструкции и элементы.

7.2.1. Окна, двери.

При обследовании окон, дверей здания было установлено: окна - деревянные, входные двери – металлические.

При обследовании окон здания были выявлены следующие дефекты:

- оконные проемы над входными дверями в уровне козырьков закрыты ондулином (см. приложение В, фото № 9, 10);

- оконные переплеты рассохлись и расшатаны в углах;

- повреждения отливов;

- отсутствие замазки, частичное отсутствие штапиков;

- коробка и переплёты требуют ремонта (см. приложение В, фото № 15);.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полотна имеют следы ржавчины, приборы неисправны (см. приложение В, фото № 9, 10);.

Физический износ оконных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 55 составляет 40%. Физический износ металлических дверей согласно ВСН 53-86(р), табл.58 составляет 45%. Техническое состояние оконных блоков и входных дверей обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене.

Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по                            ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по              ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка асфальтовая.

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- трещины, выбоены на площади более 30% (см. приложение В, фото № 12);

- отход отмостки от здания местами.

Физический износ отмостки составляет 75%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании козырьков здания над входами было установлено: конструкция козырьков над входами из листов шифера по металлическим конструкциям (см. приложение В, фото № 9, 10, 15) .Козырьки выполнены недавно и в хорошем состоянии.

При обследовании козырьков здания были выявлены следующие дефекты:

- уклон кровли козырька не достаточен;

- отсутствие оцинкованного фартука в месте примыкания к стене здания (см. приложение В, фото № 9, 10);

- не выполнены отливы (см. приложение В, фото № 9, 10, 15).

Техническое состояние козырьков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как работоспособное, но требующее замены. Для проведения работ по закладке оконных проемов в уровне козырька, выполнения площади входа необходимо демонтировать существующие конструкции.

При обследовании балконных плит было установлено, что конструкция балкона железобетонная балконная плита.

При обследовании балконов здания были выявлены следующие дефекты:

- разрушение защитного слоя бетона на торцах и снизу балконных плит с оголением арматуры (см. приложение В, фото № 11);.

Физический износ балконных плит составляет 25%. Техническое состояние балконных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании крылец здания было установлено: крыльца бетонные, закатаны асфальтом

При обследовании крылец здания были выявлены следующие дефекты:

- асфальтовое покрытие бетонных крылец элементы имеют трещины. (см. приложение В, фото № 10, 11);

- отсутствие грязезащитной решетки

При обследовании установлено, что крыльца находятся в неудовлетворительном состоянии.

При обследовании входов в подвал здания было установлено: входы в подвал расположены из лестничных клеток. Ступени входа бетонные.

При обследовании входа в подвал здания были выявлены следующие дефекты:

- сколы и стирание ступеней входа в подвал;

- трещины и вытирание штукатурно-красочного слоя стен спуска в подвал(см. приложение В, фото № 8).

Физический износ ступеней спуска в подвал составляет 40%. Техническое состояние ступеней спуска в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

7.3. Инженерные системы.

7.3.1. Теплоснабжение.

В обследуемом здании смонтирована однотрубная стояковая система отопления. Подающие и обратные трубопроводы, проложенные по чердаку и в подвале, выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 15-50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* диаметром свыше 50 мм.

В качестве отопительных приборов установлены чугунные секционные радиаторы . Изоляция труб чердака и подвала местами отсутствует, местами повреждена. Внутридомовая система отопления – с верхним розливом. Трубы общедомового имущества подвержены коррозии (чердак и подвал), на лестничных клетках местами присутствуют отслоения масляной краски. Система теплоснабжения работает длительное время без капитального ремонта. На момент обследования отдельные участки внутридомовой сети системы имеют отслоения краски.

В ходе визуального обследования системы отопления установлено, что трубопроводы системы отопления имеют значительный износ.

Состояние системы теплоснабжения можно оценить как ограниченно работоспособное.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», необходима 80-98% замена системы отопления.

7.3.2. Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение.

При обследовании здания было установлено, что здание многоквартирного жилого дома оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен от существующей водопроводной сети и замене не подлежит (согласно ТЗ). На вводе здания оборудован водомерный узел учёта расхода холодной воды, дефекты которого незначительны, и водомерный узел учёта расхода горячей  воды, дефекты которого также незначительны. В осмотренных квартирах  установлены приборы учета холодной воды. Существующие магистральные сети и стояки холодного водоснабжения выполнены из обычных стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Период эксплуатации данных труб составляет более 30 лет, поэтому при обследовании выявлено наличие коррозии труб более 50%, отсутствие покрытия масляной краской - более 75%, отсутствие теплоизоляции – более 70%. Обнаруженные дефекты являются значительными (более 65%  По ВСН 53-86(р) табл.65, табл. 67). Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.74).

Здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Отведение стоков выполнено в существующую сеть хоз.-бытовой канализации.

Существующая разводка сети хоз.-бытовой канализации по подвалу, а также стояки выполнены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. В ходе обследования выявлены значительные дефекты труб (более 70%  По ВСН 53-86(р) табл.68): отсутствие целостности – более 10%, наличие коррозии – более 50%. Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.74).

7.3.3. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии: соединения проводов выполнены без устройств защиты, отсутствуют устройства защиты из-за физического износа и отсутствия креплений для них, присоединения отходящих линий выполнены без гарантированного контакта в точке присоединения из-за физического износа силовых шин ВРУ. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия, металл имеет следы коррозии

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети выполнены алюминиевыми проводами, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Физически из-за старения изоляция проводов осыпается, соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Стальные трубы силовых сетей, металлические ответвительные коробки имеют сквозную коррозию, отдельные участки стальных труб сгнили на 100%.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Основная (ОСУП) и дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ, ОСУП и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено-работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние карнизных плит с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограниченно  работоспособное и аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению и замене.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению, частичной замене несущих элементов и полной замене обрешетки и покрытия . Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных блоков обследуемого здания оценивается, как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние  дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как неудовлетворительное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние козырьков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, не устранимыми.

Техническое состояние входов в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено – работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению .Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние системы отопления в обследуемом здании с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100 % замены трубопроводов подающих, сборных магистралей, стояков и отопительных приборов в местах общего пользования.

Техническое состояние систем холодного водоснабжения и хоз.-бытового водоотведения в обследуемом здании с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100% замены трубопроводов.

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Парковая, д.8, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Произвести замену штукатурного слоя цоколя. Восстановить расшивку швов в местах выветривания раствора из швов кладки.

- Произвести заделку отслоившихся швов плит покрытия.

- Произвести смену части мауэрлата, а так же части стропильных ног и обрешетки. Произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов крыши. Заменить слуховые окна. Произвести выправку конструкций и крепление врубок и стяжек. Выполнить слой гидроизоляции под профильный стальной лист покрытия, произвести замену кровельных листов. Выполнить  замену утеплителя пола чердака.

- Произвести замену окон.

- Произвести замену дверей.

- Произвести замену крылец  входов в здание. Отремонтировать ступени спуска в подвал здания.

- Отремонтировать балконные плиты.

- Отремонтировать карнизные плиты.

- Выполнить 100% замену общедомовых трубопроводов систем отопления и отопительных приборов в местах общего пользования (см. приложение 3: ПСД-026/2015-ОВ.74).

- Выполнить 100% замену общедомовых трубопроводов систем холодного водоснабжения и хоз.-бытового водоотведения (см. приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.74).

- Выполнить 100% замену вводного устройства, этажных щитов и сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (смотри приложение 2: ПСД-026/2015-ЭМ.74).

10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

11. Приложения к тексту.