- 1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., г.Дмитриев, ул. Ленина, д.73. | ##### ШИФР: ##### ПСД-049/2016-ОБ.101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.4. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери, перемычки. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки. |  |  | ##### 11 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.1. | ##### Теплоснабжение. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.2. | ##### Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.3. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 14 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 15 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 16 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников. |  |  | ##### 17 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту. |  |  | ##### 18 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Г. Планы этажей из технического паспорта. |  |  |  |

- Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, сл. Михайловка , ул. Строительная, д.4. | ##### ШИФР: ##### ПСД-049/2016-ОБ.101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-049/2016-АС.101 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ПСД-049/2016-ЭС.101 |  |  |  |

- 2. Список авторского коллектива.

- Гл. инженер проекта: Сибагатулин Родион Магнавиевич

- Директор: Гридасов Сергей Иванович

- Инженер-проектировщик раздела АС: Алексеев

- Инженер-проектировщик раздела ВК: Кулькова Ирина Николаевна

- Инженер-проектировщик раздела ОВ: Первышина Ольга Николаевна

- Инженер-проектировщик раздела ЭС: Леонидова Елена Владимировна

- 3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-049/2016 от 03.08.2016г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2 к договору № ПСД-049/2016 от 03.08.2016г.).

Обследование здания расположенного по адресу: Курская обл, г.Дмитриев, ул. Ленина, д.73, и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО «ТЕХСТРОЙНАДЗОР» 28-30 апрель 2017г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

- 4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование строительных конструкций (цокольной части фундамента, стен, межэтажных плит перекрытия (покрытия) не скрытых отделкой, крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания, состояния кирпичной кладки цоколя;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

- 5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

- 6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | 1914 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Габариты здания 10,98х9,7 , 10,02х11,9 , 0,45х6,9 , 7,40х10,3. Пристройка – 3,2х2,1 Высота помещений 2,6 метра- 1 этаж, 2,6 метра – 2 этаж |
| 4. | Фундаменты | Кирпичный-ленточный – 60%, стены подвала -40%. Шурфирование не производилось |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из керамического к-ча толщиной 640мм. Фасады оштукатурены Плиты перекрытия (покрытия) – деревянные |
| 6. | Перемычки над окнами и дверными проемами. | Кирпичные |
| 7. | Крыша | Стропильная система – деревянная. Крыша – скатная, с наружным неорганизованным водостоком. Кровля – шифер |
| 8. | Лестницы | Железобетонные |
| 9. | Отмостка, крыльца | Отмостка асфальтовая. Входные площадки бетонные. Козырьки деревянные |
| 10. | Окна, двери в общих помещениях | Окна – деревянные, двери - металлические |
| 11. | Внутренняя отделка общих помещений | Оштукатурено |
| 12. | Теплоснабжение | Автономное от котла |
| 13. | Холодное водоснабжение | Автономное |
| 14. | Горячее водоснабжение | Газовые колонки |
| 15. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован |
| 16. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Централизованное |
| 17. | Лифтовое оборудование/подъемники | Отсутствует |

Объект обследования представляет собой двухэтажный одно подъездный многоквартирный жилой дом с пристройкой общественного назначения. Форма здания «Г-образная» с размерами в плане: 10,98м х 9,7м, 10,02м х 11,9м , 0,45м х 6,9м , 7,40м х 10,3м. Пристройка – 3,2м х 2,1м. Планы этажей представлены в Приложении Г.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наружными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

- 7. Результаты обследования.

- 7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

- 7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

- 7.1.2. Стены.

При обследовании несущих стен здания было установлено: стены цоколя выполнены из керамического (рядового) кирпича толщиной 640мм, наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из керамического (рядового) кирпича толщиной 640мм. Фасады здания оштукатурены. Толщина внутренних несущих стен 640 мм. Внутренние несущие стены выполнены из керамического (рядового) кирпича.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- увлажнение наружной кирпичной стены здания,

- трещины в кирпичной кладке,

- частичное разрушение кладочных швов,

- частичное разрушение кирпичной кладки (цоколь).

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 45%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) железобетонные.

При визуальном обследовании дефектов не обнаружено. Рекомендуется провести детальное обследование.

Состояние – хорошее. Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания оценивается как работоспособное. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.1.4. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: стропильная система крыши деревянная (из бревен). Мауэрлат бревно ø200мм. Подстропильные ноги из бревен ø180мм, шаг 3000мм. Стойка бревно ø200мм, лежни бревно ø200мм. Обрешетка доска 25х100мм, 25х120мм, 25х150мм, шаг 200 мм. Затяжки из доски 50х120. Кровля из асбесто-цементных листов.

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты:

- поражение гнилью и жучком мауэрлата, стропил и обрешетки на площади до 50%

- ослабление соединений

- повреждение деталей слуховых окон;

- прогибы некоторых стропильных ног;

- протечки и просветы кровли на площади до 10%;

- отсутствие снегозадерживающих устройств.

- ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки;

- отсутствие центрального леженя.

Физический износ крыши согласно ВСН 53-86(р), табл. 38 составляет 64%. Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 44 составляет 70%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.2. Прочие конструкции и элементы.

- 7.2.1. Окна, двери, перемычки.

При обследовании окон, дверей и перемычек здания было установлено: окна - деревянные, входные двери в подъезд и пристройку – металлические, деревянные.

При обследовании окон здания было выявлено, что оконные переплеты расшатаны, древесина расслаивается, створки не открываются. Присутствуют следы увлажнения откосов.

Физический износ оконных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 55 составляет 63%. Техническое состояние оконных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полотна осели, дверные коробки перекошены, наличники повреждены, часть приборов повреждена, дверные полотна рассохлись, наличники утрачены.

Физический износ дверных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 57 составляет 63%. Техническое состояние дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

- 7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка асфальтовая и часть из плитки, шириной 700- 1500 мм, по всему 50% периметра здания.

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- поперечные трещины на площади до 60%

- стирания и выщелачивания отмостки на площади до 40%

- отход отмостки от здания;

- в конструкции отмостки отсутствует гидроизоляция.

- отсутствуют деформационные швы

- отсутствие гидроизоляции примыкания к зданию,

- 50% отмостки отсутствует.

Физический износ отмостки составляет 85%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании козырьков над входами в здание не обнаружено. Установить козырьуи только с дворовой части фасада.

При обследовании входа в здание было установлено: входная площадка бетонная.

При обследовании площадки были выявлены следующие дефекты:

- трещины и отслоения бетона, выбоины, стирания и выщелачивания поверхности на площади до 30%;

Физический износ площадок составляет 57%. Техническое состояние площадок обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

- 7.3. Инженерные системы.

- 7.3.3. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия.

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети частично выполнены алюминиевыми проводами, частично заменены на мндные, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Трубы силовых сетей, ответвительные коробки имеют механические повреждения.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

- 8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено-работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние межэтажных перекрытий и покрытие обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние площадки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как аварийное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

При визуальном обследовании, без применения разрушающих методов, ус-тановить существующее техническое состояние балконных плит не представля-ется возможным. Рекомендуется провести детальное обследование балконных плит, включая разрушающие методы обследования, с целью определения техни-ческого состояния конструкций балконных плит.

- 9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, сл. Михайловка , ул. Строительная, д.4, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия, в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Предотвратить увлажнение наружных кирпичных стен здания.

- Произвести смену негодной обмазки и засыпки. Выполнить досыпку утеплителя. Произвести очистку и антисептирование древесины перекрытий (покрытий) в местах повреждения.

- Произвести смену мауэрлата, а так же части стропильных ног и обрешетки. Произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов крыши. Заменить слуховые окна. Произвести выправку конструкций и крепление врубок и стяжек. Выполнить слой гидроизоляции под асбестоцементными листами, произвести замену кровельных листов. Выполнить утепление пола чердака. Выполнить устройство снегозадерживающих устройств.

- Произвести замену оконных переплетов. Произвести замену дверей.

- Произвести замену чсти отмостки на бетонную, где отмостка совпадает с тротуаром заменить на плитку. Установить козырьки только со стороны дворового фасада.

- Выполнить 100% замену общедомовых трубопроводов систем отопления и отопительных приборов в местах общего пользования (см. приложение 3: ПСД-049/2016-ОВ.101).

- Выполнить покрытие изоляцией и замену общедомовых трубопроводов систем холодного водоснабжения; выполнить 100% замену хоз.-бытового водоотведения (см. приложение 4: ПСД-049/2016-ВК.88).

- Выполнить 100% замену сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (Смотри приложение 2: ПСД-049/2016-ЭС.88).

- 10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

- 11. Приложения к тексту.