1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская область, г. Курск, ул. 2-ая Рабочая, д.9Б | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.106 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.4. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.1. | ##### Теплоснабжение. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3.2. | ##### Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.3. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 14 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 15 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 16 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников. |  |  | ##### 18 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту. |  |  | ##### 19 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Г. Планы этажей из технического паспорта. |  |  |  |

Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская область, г. Курск. ул. 2-ая Рабочая, д.9Б | ##### ШИФР: ##### ПСД-026/2015-ОБ.106 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-026/2015-АС.106 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ##### ПСД-026/2015-ЭМ.106 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 3. Проект отопления и вентиляции. ПСД-026/2015-ОВ.106 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 4. Проект водоснабжения и канализации. ПСД-026/2015-ВК.106 |  |  |  |

2. Список авторского коллектива.

Гл. инженер проекта                                                 Калуцких В. В.

Начальник архитектурно –

строительного отдела                                                Кузнецов Е. В.

Ведущий инженер                                                      Золозова О.И.

Начальник отдела ВК                                                Сафронова В. В.

Начальник отдела ОВ                                                Пономарев В. А.

3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2 к договору                       № ПСД-026/2015 от 26.11.2015г.).

Обследование здания расположенного по адресу Курская область,                г.Курск. ул. 2-ая рабочая, д.9Б и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО НПСФ «Бекар» 13 мая 2016г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование строительных конструкций (цокольной части здания, стен, межэтажных плит перекрытия (покрытия) не скрытых отделкой, крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | 1961 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Длина здания 41,0 метра, ширина 12,60 метра. Высота помещений 2,50 метра. Высота здания 11,44 м |
| 4. | Фундаменты | Шурфирование не производилось. |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из рядового керамического кирпича. Толщина наружных стен 510мм. Толщина внутренних стен 380мм |
| 6. | Перегородки | Гипсолитовые |
| 7. | Перекрытия (покрытие) | Сборные железобетонные. |
| 9. | Перемычки над окнами и дверными проемами | Сборные железобетонные |
| 10. | Лестницы | Сборные железобетонные. |
| 11. | Крыша | Крыша с совмещенная невентилируемая с неорганизованным водостоком. Кровля – из наплавляемых материалов. |
| 12. | Отмостка, крыльца | Отмостка асфальтовая. Крыльца бетонные. Козырьки над входами сборные железобетонные |
| 13. | Окна, двери в общих помещениях | Окна деревянные. Двери входные металлические |
| 14. | Внутренняя отделка общих помещений | Штукатурка. Побелка стен и потолков. Окраска панелей |
| 15. | Теплоснабжение | Централизованное. |
| 16. | Холодное водоснабжение | Централизованное. |
| 17. | Горячее водоснабжение | Централизованное. |
| 18. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован. |
| 19. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Централизованное. |
| 20. | Лифтовое оборудование/подъемники | Отсутствует. |

Объект обследования представляет собой четырехэтажный трехподъездный многоквартирный жилой дом. Форма здания прямоугольная с размерами в плане 41,0х12,6 метра. Планы этажей представлены в Приложении Г.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены (наружные и внутренние). Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними поперечными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наружными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связывающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы.

7. Результаты обследования.

7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

7.1.2. Стены.

При обследовании наружных стен здания было установлено: стены подвала выполнены из бетонных блоков с местными заделками из кирпича. Наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из керамического кирпича толщиной        510 мм. Цоколь оштукатурен и окрашен.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- стены подвала находятся в удовлетворительном состоянии ;

- трещины и сколы  штукатурки цоколя наружных стенах с шириной раскрытия более 2 мм на площади до 40% (см. приложение В, фото № 5-7);

- замачивание стен

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 15%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по              ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) сборные железобетонные.

При обследовании перекрытия (покрытия) здания были выявлены следующие дефекты:

- следы протечек на потолке;

- трещины в швах между плитами с шириной раскрытия до 2 мм;

Физический износ панелей перекрытия и покрытия согласно ВСН 53-86(р), табл. 30 составляет 10%. Физический износ отдельных карнизных панелей согласно ВСН 53-86(р), табл. 40 составляет 25%. Техническое состояние перекрытий и покрытия, карнизных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.4. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: крыша совмещенная невентилируемая, с наружным неорганизованным водостоком. Кровля рулонная. Выходы на кровлю (люки; будка выхода) требуют проведения ремонтных работ. Водосточная система кровли – наружная не организованная. Желоба и сливные трубы отсутствуют

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты:

- вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10% кровли .

Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 41 составляет 65%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2. Прочие конструкции и элементы.

7.2.1. Окна, двери, перемычки.

При обследовании окон, дверей здания было установлено: окна - деревянные 2-х створчатые, входные двери – металлические.

При обследовании окон здания были выявлены следующие дефекты:

- оконные переплеты рассохлись и расшатаны в углах;

- повреждения отливов;

- отсутствие замазки, частичное отсутствие штапиков;

- коробка и переплёты требуют ремонта.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полотна имеют следы ржавчины

Физический износ оконных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 55 составляет 40%. Физический износ металлических дверей согласно ВСН 53-86(р), табл.58 составляет 45%. Техническое состояние оконных и входных дверей обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене.

Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по                            ГОСТ 31937-2011, оценка дефектов и повреждений проводилась по              ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки, входы в подвал.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка асфальтовая шириной 700мм по всему периметру здания.

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- поперечные трещины на площади более 30% ;

- отход отмостки от здания;

Физический износ отмостки составляет 75%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании козырьков здания над входами было установлено: конструкция козырьков сборные железобетонные плиты.

При обследовании козырьков здания были выявлены следующие дефекты:

- сколы бетона по периметру козырька местами с оголением арматуры ;

- отсутствие оцинкованного фартука в месте примыкания к стене здания.

Физический износ козырьков составляет 20%. Техническое состояние козырьков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению  Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании балконных плит было установлено, что конструкция балкона сборная железобетонная балконная плита.

При обследовании балконов здания были выявлены следующие дефекты:

- трещины, сколы бетона на торцах балконных плит местами с оголением арматуры;.

Физический износ балконных плит составляет 45%. Техническое состояние балконных плит обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании крылец здания было установлено: крыльца - железобетонная плита сверху закатанная асфальтом.

При обследовании крылец здания были выявлены следующие дефекты:

- асфальтовое покрытие бетонных площадок имеет трещины и сколы (см. приложение В, фото № 6);

- бетонные площадки имеют сколы (места сколотого асфальта);

- отсутствие грязезащитной решетки;

При обследовании установлено, что крыльца находятся в неудовлетворительном состоянии.

При обследовании входов в подвал здания было установлено: входы в подвал расположены внутри здания. Ступени входа железобетонные.

При обследовании входов в подвал здания были выявлены следующие дефекты:

- разрушения и стирание ступеней входов.

Физический износ ступеней спуска в подвал составляет 40%. Техническое состояние ступеней спуска в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

7.3. Инженерные системы.

7.3.1. Теплоснабжение.

В обследуемом здании смонтирована однотрубная стояковая система отопления. Подающие и обратные трубопроводы, проложенные  под потолком 4 этажа и подвальной части, выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 15-50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* диаметром свыше 50 мм. Данная система отопления ориентировочно была смонтирована в 70-е годы.

В качестве отопительных приборов установлены стальные штампованные  радиаторы, конвекторы и регистры из гладких труб. Изоляция труб подвала местами отсутствует, местами повреждена. Трубы общедомового имущества подвержены коррозии (4 этаж и чердак), на лестничных клетках местами присутствуют отслоения масляной краски. Система теплоснабжения работает длительное время без капитального ремонта. На момент обследования отдельные участки внутридомовой сети системы имеют отслоения краски.

В ходе визуального обследования системы отопления установлено, что трубопроводы системы отопления имеют значительный износ.

Состояние системы теплоснабжения можно оценить как ограниченно работоспособное.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», необходима 85-100% замена системы отопления.

7.3.2. Холодное, горячее водоснабжение. Водоотведение.

При обследовании здания было установлено, что здание многоквартирного жилого дома оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения.

Ввод водопровода выполнен от существующей водопроводной сети и замене не подлежит (согласно ТЗ). На вводе здания оборудован водомерный узел учёта расхода холодной воды, дефекты которого незначительны, и водомерный узел учёта расхода горячей  воды, дефекты которого также незначительны. В осмотренных квартирах  установлены приборы учета холодной и горячей воды. Существующие магистральные сети и стояки холодного и горячего водоснабжения выполнены из обычных стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Период эксплуатации данных труб составляет более 30 лет, поэтому при обследовании выявлено наличие коррозии труб более 50%, отсутствие покрытия масляной краской - более 75%, отсутствие теплоизоляции – более 70%. Обнаруженные дефекты являются значительными (более 65%  По ВСН 53-86(р) табл.65, табл. 67). Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.106).

Здание оборудовано системой хозяйственно-бытовой канализации. Отведение стоков выполнено в существующую сеть хоз.-бытовой канализации.

Существующая разводка сети хоз.-бытовой канализации по подвалу, а также стояки выполнены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. В ходе обследования выявлены значительные дефекты труб (более 70%  По ВСН 53-86(р) табл.68): отсутствие целостности – более 10%, наличие коррозии – более 50%. Общедомовые трубопроводы подлежат 100% замене (смотри приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.106).

7.3.3. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии: соединения проводов выполнены без устройств защиты, отсутствуют устройства защиты из-за физического износа и отсутствия креплений для них, присоединения отходящих линий выполнены без гарантированного контакта в точке присоединения из-за физического износа силовых шин ВРУ. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия, металл имеет следы коррозии

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети выполнены алюминиевыми проводами, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Физически из-за старения изоляция проводов осыпается, соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Стальные трубы силовых сетей, металлические ответвительные коробки имеют сквозную коррозию, отдельные участки стальных труб сгнили на 100%.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено-работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются незначительными, устранимыми.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как неудовлетворительное, требующее проведения необходимых мероприятий по замене. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние козырьков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются не значительными, устранимыми.

Техническое состояние входов в подвал обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено – работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению .Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние системы отопления в обследуемом здании с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100 % замены трубопроводов подающих, сборных магистралей, стояков и отопительных приборов в местах общего пользования.

Техническое состояние системы холодного и горячего водоснабжения и хоз.-бытового водоотведения в обследуемом здании с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограниченно работоспособное, требующее 100% замены трубопроводов.

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. 2-ая рабочая, д.9Б, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Предотвратить увлажнение наружных стен здания. Произвести замену штукатурного слоя цоколя.

- Произвести заделку отслоившихся швов плит покрытия.

- Произвести полную замену покрытия кровли из рулонных материалов. Заменить колпаки на дымовентблоках и вентшахтах. Выполнить полную замену теплоизоляционного слоя. Выполнить замену стяжки для кровельного покрытия.

- Произвести замену оконных переплетов. Произвести замену дверей.

- Произвести замену крылец  входов в здание. Отремонтировать входы в подвал здания.

- Отремонтировать козырьки входов, балконные плиты

- Выполнить 100% замену общедомовых трубопроводов систем отопления и отопительных приборов в местах общего пользования (см. приложение 3: ПСД-026/2015-ОВ.106).

- Выполнить 100% замену общедомовых трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и хоз.-бытового водоотведения (см. приложение 4: ПСД-026/2015-ВК.106).

- Выполнить 100% замену сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (смотри приложение 2: ПСД-026/2015-ЭМ.106).

10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

11. Приложения к тексту.