1. Содержание (начало).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Беловский р-н, пос. Коммунар, ул. Центральная, д.7 | ##### ШИФР: ##### ПСД-025/2015-ОБ.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1. | ##### Содержание. |  |  | ##### 2 |
| ##### 2. | ##### Список авторского коллектива. |  |  | ##### 3 |
| ##### 3. | ##### Введение. |  |  | ##### 4 |
| ##### 4. | ##### Работы, выполненные на объекте. |  |  | ##### 5 |
| ##### 5. | ##### Методика проведения натурных обследований. |  |  | ##### 6 |
| ##### 6. | ##### Общая характеристика объекта. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания. |  |  | ##### 6 |
| ##### 7. | ##### Результаты обследования. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1. | ##### Несущие и ограждающие конструкции. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.1. | ##### Фундаменты. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.2. | ##### Стены. |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.3. | ##### Перекрытия (покрытия). |  |  | ##### 8 |
| ##### 7.1.4. | ##### Лестницы. |  |  | ##### 9 |
| ##### 7.1.5. | ##### Крыша (кровля). |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2. | ##### Прочие конструкции и элементы. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.1. | ##### Окна, двери, перемычки. |  |  | ##### 10 |
| ##### 7.2.2. | ##### Отмостка, крыльца, козырьки. |  |  | ##### 11 |
| ##### 7.2.3. | ##### Внутренняя отделка помещений общего пользования. |  |  | ##### 12 |
| ##### 7.3. | ##### Инженерные системы. |  |  | ##### 13 |
| ##### 7.3.1. | ##### Электроснабжение. |  |  | ##### 13 |
| ##### 8. | ##### Выводы по результатам обследования. |  |  | ##### 14 |
| ##### 9. | ##### Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания. |  |  | ##### 15 |
| ##### 10. | ##### Список используемых источников |  |  | ##### 17 |
| ##### 11. | ##### Приложения к тексту |  |  | ##### 18 |
|  | ##### Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
|  | ##### Приложение Б. Ведомость дефектов. |  |  |  |
|  | ##### Приложение В. Материалы фотофиксации. |  |  |  |

Содержание (окончание).

|  |  | Визуальное обследование дома по адресу: Курская обл., Беловский р-н, пос. Коммунар, ул. Центральная, д.7 | ##### ШИФР: ##### ПСД-025/2015-ОБ.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### № | ##### НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ |  |  | ##### Стр. |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |
|  | ##### Приложение 1. Архитектурно-строительные решения. ПСД-025/2015-АС.01 |  |  |  |
|  | ##### Приложение 2. Проект электроснабжения. ПСД-025/2015-ЭМ.01 |  |  |  |

2. Список авторского коллектива.

Гл. инженер проекта                                                 Калуцких В. В.

Начальник архитектурно –

строительного отдела                                                Кузнецов Е. В.

Ведущий инженер                                                     Поникленко О.Н.

Начальник отдела ВК                                                Сафронова В. В.

Начальник отдела ОВ                                               Пономарев В. А.

3. Введение.

Настоящая работа выполнена на основании:

1. Договор № ПСД-025/2015 от 27.02.2015г.

2. Технического задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №3 к договору № ПСД-025/2015 от 27.02.2015г).

Обследование здания расположенного по адресу: Курская обл., Беловский р-н, пос. Коммунар, д. 7, и оценка износа его отдельных элементов выполнялась на основании: «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988), ВСН 53-86(р) «Правила оценки технического износа жилых зданий», ВСН 57-88(р) «Положения по техническому обследованию зданий», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Москва. 2004 г.», ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования».

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания проводилось группой специалистов ООО НПСФ «Бекар» 19-25 марта 2016г.

Цель работы:

1. Выполнить необходимые замеры существующих конструкций с последующим выполнением чертежей.

2. Провести обследование технического состояния строительных конструкций существующего здания (ограждающих и несущих конструкций, крыши).

3. Выявить дефекты и повреждения обследованных конструкций (если таковые имеются).

4. Оценить степень влияния выявленных дефектов и повреждений на несущую способность строительных конструкций.

5. Оценить техническое состояние обследованных строительных конструкций.

4. Работы, выполненные на объекте.

Для достижения поставленных целей, в процессе обследования производились следующие работы:

-выполнено визуальное обследование основных строительных конструкций (цокольной части фундамента, стен, лестниц, межэтажных плит перекрытия (покрытия), крыши, кровли) с фотофиксацией имеющихся дефектов;

-произведено освидетельствование несущих конструкций в характерных местах с целью определения конструкции несущих и ограждающих элементов здания, состояния кирпичной кладки цоколя;

-выполнены инженерно-обмерные работы элементов здания (для определения планово-высотных отметок полов, толщины кладки стен, конструкции перекрытия, и т. д.);

-выполнено визуальное обследование инженерных сетей здания.

На основании анализа полученных результатов составлено техническое заключение о состоянии обследуемых конструкций.

Инструменты и приборы, используемые при выполнении работ:

1. рулетка металлическая длиной 10 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных размеров;

2. лазерная рулетка «Leika» DISTO D3a BT – для измерения линейных размеров;

3. цифровой фотоаппарат «Nikon» - для фиксации дефектов строительных конструкций;

Все использованные при проведении обследования приборы прошли соответствующую поверку и сертификацию, имеют метрологические свидетельства.

5. Методика проведения натурных обследований.

При обследовании конструкций здания использовался визуальный метод. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов и др. Инструментально уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов.

Для оценки состояния конструкций здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр конструкций с фотографированием;

-замерены геометрические параметры;

-определены виды материалов;

Для оценки состояния инженерных сетей здания проведены следующие работы:

-выполнен визуальный осмотр с фотографированием;

-определены виды материалов;

Настоящее техническое заключение составлено на основании обследования существующих конструкций, с учетом требований СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования

Срок действия настоящего отчета в соответствии с п. 4.3. ГОСТ 31937-2011 составляет 5 лет.

6. Общая характеристика объекта.

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Жилое |
| 2. | Год постройки | 1968 |
| 3. | Габаритные размеры сооружения | Длина здания 26,5 метра, ширина 9,8 метра. Высота помещений 2,8 метра. |
| 4. | Фундаменты | Шурфирование не производилось. |
| 5. | Несущие конструкции | Стены выполнены из рядового силикатного кирпича толщиной 510мм. Плиты перекрытия (покрытия) -деревянные. |
| 6. | Перемычки над окнами и дверными проемами. | Железобетонные |
| 7. | Крыша | Стропильная система – деревянная. Крыша – двускатная, с наружным неорганизованным водостоком. Кровля –асбестоцементные листы. |
| 8. | Лестницы | Деревянные. |
| 9. | Отмостка, крыльца | Отмостка бетонная. Крыльца отсутствует. Козырьки над входами из металлических элементов. |
| 10. | Окна, двери в общих помещениях | Деревянные |
| 11. | Внутренняя отделка общих помещений | Штукатурка |
| 12. | Теплоснабжение, в том числе печное | Индивидуальное поквартирное отопление |
| 13. | Холодное водоснабжение | отсутствует |
| 14. | Горячее водоснабжение | отсутствует |
| 15. | Электроснабжение, в том числе система уравнивания потенциалов | Электрифицирован |
| 16. | Водоотведение, в том числе выгребные ямы | Выгребная яма |
| 17. | Лифтовое оборудование/подъемники | отсутствует |

Объект обследования представляет собой двух этажный, двух подъездный многоквартирный жилой дом. Форма здания прямоугольная с размерами в плане 26,5х9,8 метра.

В соответствии с принципиальным решением несущего остова, обеспечивающего общую прочность, жесткость и устойчивость сооружения, а также примененному виду вертикальных несущих конструкций, здание имеет бескаркасную конструктивную схему. Конструктивная схема с продольными и поперечными несущими стенами. Основными вертикальными несущими элементами служат стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними поперечными стенами, а также междуэтажными перекрытиями.

7. Результаты обследования.

7.1. Несущие и ограждающие конструкции.

7.1.1. Фундаменты.

При визуальном обследовании шурфирование фундаментов не производилось.

7.1.2. Стены.

При обследовании несущих стен здания было установлено: наружные стены выше отметки 0,000 выполнены из силикатного кирпича толщиной 510 мм.

При обследовании наружных стен здания были выявлены следующие дефекты:

- увлажнение наружной кирпичной стены здания, ввиду отсутствия отливов на карнизах фронтона, за счет чего происходит намокание, выщелачивание и выветривание кирпичной кладки;

- трещины в наружных стенах с шириной раскрытия более 2 мм и глубиной до 2/3 толщины стены на площади до 30% (см. приложение В, фото № 3, 4, 9);

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 10 составляет 40%. Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов оценивается, как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.3. Перекрытия (покрытия).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания было установлено: перекрытия (покрытие) деревянные, оштукатуренные по дранке. Межбалочное пространство заполнено утеплителем (шлаком).

При обследовании перекрытия (покрытия) здания были выявлены следующие дефекты:

- следы протечек (см. приложение В, фото № 6, 7);

- следы поражения гнилью и жучком;

-глубокие трещины, отпадение и отслоение штукатурки;

- перенасыщение засыпки влагой;

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 27 составляет 45%. Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов оценивается, как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.4. Лестницы.

При обследовании лестницы здания были выявлены следующие дефекты:

- стертые ступени;

- расшатанные перила;

- трещины вдоль волокон в досках на площадке и в ступенях;

Физический износ согласно ВСН 53-86(р), табл. 33 составляет 60%. Техническое состояние лестницы обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.1.5. Крыша (кровля).

При обследовании крыши (кровли) здания было установлено: стропильная система кровли деревянная. Мауэрлат 200х200мм. Стропильные ноги 50х150мм, шаг 1200мм. Прогоны, лежни 150х150мм. Подкосы 50х150мм. Обрешетка брусок 50х50мм, шаг 350 мм. Кровля из асбестоцементных листов.

При обследовании крыши (кровли) здания были выявлены следующие дефекты:

- поражение гнилью и жучком мауэрлата, стропил и обрешетки на площади до 50%;

- ослабление врубок и соединений;

- повреждение деталей слуховых окон;

- протечки и просветы кровли на площади до 20% (см. приложение В, фото № 11);;

- ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки;

- отсутствие слоя гидроизоляции под асбестоцементными листами;

Физический износ крыши согласно ВСН 53-86(р), табл. 38 составляет 65%. Физический износ кровли согласно ВСН 53-86(р), табл. 44 составляет 50%.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2. Прочие конструкции и элементы.

7.2.1. Окна, двери, перемычки.

При обследовании окон, дверей и перемычек здания было установлено: окна, двери – деревянные, перемычки – железобетонные.

При обследовании окон здания были выявлены следующие дефекты:

- оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью и жучком;

- створки не открываются;

- отсутствие замазки, штапиков и стекол (см. приложение В, фото № 5);.

При обследовании дверей здания были выявлены следующие дефекты:

- полное расшатывание дверных полотен и коробок, поражение гнилью и жучком.

Физический износ оконных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 55 составляет 80%. Физический износ дверных блоков согласно ВСН 53-86(р), табл. 58 составляет 80%. Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными. Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций проводилась по ГОСТ Р53778-2010, оценка дефектов и повреждений проводилась по ГОСТ 15467-79 с учётом отраслевой специфики строительной продукции.

7.2.2. Отмостка, крыльца, козырьки.

При обследовании отмостки здания было установлено: отмостка бетонная, шириной 600мм, по всему периметру здания.

При обследовании отмостки здания были выявлены следующие дефекты:

- поперечные трещины на площади более 40%;

- выщелачивания бетона отмостки на площади до 30%;

- отход отмостки от здания (см. приложение В, фото № 8);;

-местами отмостка полностью отсутствует.

Физический износ отмостки составляет 75%. Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании здания было установлено: крыльца отсутствуют.

Козырьки над входами выполнены из металлических элементов, покрытием являются асбестоцементные листы. Металлические элементы козырьков полностью покрыты ржавчиной, имеются прогибы и деформации. Асбестоцементные листы имеют отколы и трещины, ослабление креплений листов к элементам козырька.

Физический износ козырьков над входами составляет 75%. Техническое состояние козырьков над входами с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными.

.7.2.3. Внутренняя отделка помещений общего пользования.

При обследовании здания было установлено: помещения общего пользования оштукатурены и побелены. Полы в местах общего пользования деревянные (на 2-ом этаже), цементные (на первом этаже).

При обследовании полов в местах общего пользования были выявлены следующие дефекты:

- стирание досок в ходовых местах;

- сколы и повреждения отдельных досок;

- массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания на площади до 70% ;

Физический износ полов согласно ВСН 53-86(р), табл. 48, 51 составляет 65%. Техническое состояние полов обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

При обследовании штукатурки в местах общего пользования были выявлены следующие дефекты:

- массовые отслоения штукатурного слоя, повреждения основания (см. приложение В, фото № 6, 7);

Физический износ штукатурки согласно ВСН 53-86(р), табл. 63 составляет 70%. Техническое состояние штукатурки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными.

7.3. Инженерные системы.

7.3.1. Электроснабжение.

Вводное распределительное устройство (ВРУ) находится в неудовлетворительном состоянии: соединения проводов выполнены без устройств защиты, отсутствуют устройства защиты из-за физического износа и отсутствия креплений для них, присоединения отходящих линий выполнены без гарантированного контакта в точке присоединения из-за физического износа силовых шин ВРУ. Корпус ВРУ имеет повреждения вследствие внешнего воздействия, металл имеет следы коррозии

Вывод: ВРУ нуждается в замене.

Силовые сети выполнены алюминиевыми проводами, что запрещено согласно требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания. Физически из-за старения изоляция проводов осыпается, соединения и ответвления выполнены с нарушением требований к соединениям и ответвлениям в электрических сетях, что не обеспечивает качественное соединение проводов и приводит к дополнительным потерям напряжения в электрической сети, дополнительному нагреву мест соединений, что при превышении нагрузочной способности сети может привести к пожарной и аварийной ситуациям. Стальные трубы силовых сетей, металлические ответвительные коробки имеют сквозную коррозию, отдельные участки стальных труб сгнили на 100%.

Вывод: силовая сеть нуждается в замене.

Заземляющее устройство (ЗУ) отсутствует из-за временного фактора (металл устройства сгнил). Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) отсутствует полностью, т.к. не была предусмотрена изначально. Отсутствие ЗУ и ДСУП противоречит требованиям правил устройства электроустановок ПУЭ 7 издания.

Вывод: ЗУ необходимо восстанавливать, ДСУП необходимо предусматривать и изготавливать заново.

8. Выводы по результатам обследования.

В целом состояние здания на момент обследования следует охарактеризовать как ограничено работоспособное.

Техническое состояние наружных стен с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено – работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние перекрытия (покрытия) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено - работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние лестницы обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние крыши (кровли) обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние оконных и дверных блоков обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние отмостки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние полов обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как ограничено-работоспособное, требующее проведения необходимых мероприятий по восстановлению. Обнаруженные дефекты являются значительными, устранимыми.

Техническое состояние козырьков на входами с учётом обнаруженных дефектов, оценивается как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние штукатурки обследуемого здания с учётом обнаруженных дефектов, оценивается, как недопустимое, требующее замены. Обнаруженные дефекты являются значительными, неустранимыми.

Техническое состояние электросетей в местах общего пользования обследуемого здания, оценивается, как ограничено – работоспособное.

При разработке проекта руководствоваться действующими нормами и правилами, особое внимание обратить на необходимость защиты здания от негативного влияния атмосферных осадков.

9. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

В ходе обследования строительных конструкций и инженерных сетей здания расположенного по адресу: Курская обл., Беловский р-н, пос. Коммунар, д.7, а так же анализа выявленных дефектов, представляется целесообразным предусмотреть следующие мероприятия, в ходе проведения капитальных и ремонтно-восстановительных работ:

- Предотвратить увлажнение наружных кирпичных стен здания. Произвести ремонт трещин кирпичной кладки, произвести перекладку верхних четырех рядов кладки по периметру, подмазать швы и трещины, очистить фасад.

- Произвести смену негодной обмазки и засыпки. Произвести усиление балок, выполнить частичную замену наката. Выполнить досыпку утеплителя. Произвести очистку и антисептирование древесины перекрытий (покрытий) в местах повреждения.

- Произвести замену настила площадок и ступеней лестницы. Заменить перила и балясины.

- Произвести смену мауэрлата, а так же стропильных ног и обрешетки. Произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов крыши. Восстановить слуховые окна. Произвести выправку конструкций и крепление врубок и стяжек. Выполнить слой гидроизоляции под асбестоцементными листами, произвести замену кровельных листов.

- Произвести замену оконных и дверных коробок на новые.

- Произвести замену козырьков над входами.

- Произвести полную замену бетонной отмостки на асфальтовую. Выполнить козырек над входом в здание.

- Произвести замену цементного покрытия в ходовых местах выполнить заделку выбоин, произвести ремонт основания. Произвести замену стертых, сколотых, поврежденных досок. Выполнить ремонт штукатурки.

- Выполнить 100% замену сети электроснабжения от общедомового счетчика электроэнергии до счетчиков собственников МКД. (смотри приложение Д: ПСД-025/2015-ЭМ.01).

10. Список используемых источников.

1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

3. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

4. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

6. «Рекомендации по оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий» (Москва, ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988), «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий» (Москва, МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 1988).

7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

11. Приложения к тексту.